## 服务端接收
数据域定义
功能码 |  |  | 长度 | 数据 | 数据说明
高八位 | 低八位 |  |  |  | 字节数 | 倍率 | 备注
| 高四位 | 低四位
0：工作状态 | X | X | 1 |  |  |  | 0正常、>0 不正常
1: 回路参数 2: 输入相参数 3: 输出位参数 | 1：电流 2：电压 | 1: 当前值 |  |  | 2 | *10
|  | 2: 最小值 |  |  | 2 | *10
|  | 3: 最大值 |  |  | 2 | *10
|  | 4: 报警值 |  |  | 1 |  | 0正常、1报警
|  | 5: 临界最小值 |  |  | 2 | *10
|  | 6: 临界最大值 |  |  | 2 | *10
|  | 7: 临界报警值 |  |  | 1 |  | 0正常、1报警
| 3: 功率 |  |  |  | 2 | *1000
| 4: 电能 |  |  |  | 4 | *10
| 5: 功率因素 |  |  |  | 2 | *10
| 6: 开关状态栏 |  |  |  | 1 |  | 0关，1开
| 7: 排C量 |  |  |  | 2 | *10
| 8: 电压频率 |  |  |  | 2 | *10
4: 环境数据 | 1: 温度 2: 湿度 | 1: 当前值 |  |  | 2 | *10
|  | 2: 最小值 |  |  | 2 | *10
|  | 3: 最大值 |  |  | 2 | *10
|  | 4: 报警值 |  |  | 1 |  | 0正常、1报警
|  | 5: 临界最大值 |  |  | 2 | *10
|  | 6: 临界最小值 |  |  | 2 | *10
|  | 7: 临界报警值 |  |  | 1 |  | 0正常、1报警
| 3: 门禁 |  |  |  | 1 |  | 0未启用，1关闭，2打开
| 4: 水禁 |  |  |  | 1 |  | 0未启用，1正常，2报警
| 5: 烟雾 |  |  |  | 1
5: 设备信息 | 1: 设备类型 | 1: 设备名称 |  |  |  |  | 字符串
|  | 2: 设备工作模式 | 1 |  |  |  | 0：主机模式、1：从机模式
|  | 3：设备型号 |  |  |  |  | 字符串
| 2：设备地址 | 1: 区域 |  |  |  |  | 字符串
|  | 2：所属组 |  |  |  |  | 字符串
|  | 3：机柜 |  |  |  |  | 字符串
| 3：系统信息 | 1：系统版本 |  |  |  |  | 字符串
|  | 2：系统最后更新时间 |  |  |  |  | 字符串
|  | 3：系统运行时间 |  |  | 2 |  | 分钟
| 4：CPU信息 | 1：CPU温度 | 2 |  | 2 | *10
|  | 2：CPU使用率 |  |  | 1
|  | 3：CPU名称 |  |  |  |  | 字符串
|  | 4：CPU频率 |  |  | 2
|  | 5：内存名称 |  |  |  |  | 字符串
|  | 6：内存频度 |  |  | 2
|  | 7：内存大小 |  |  | 2
6：设备用户信息 | 1:用户信息 | 1: 用户名、密码 |  |  |  |  | 字符串以"; "分开 (分号加空格)
|  | 2: 用户名、邮件 |  |  |  |  | 要加iD号，表示第几个邮件
3: 用户名、手机
4: 用户名、所属组
|  | 5：删除用户 |  |  |  |  | 用户名
6：删除所有用户
| 2：用户组 | [5 empty] | 待定
| 3：输出位权限 | [5 empty] | 待定
7:设备网络信息 | 1: IP地址 2: 网络V6 | 1: 设备IP
2: 设备网关
3：子网掩码
4：DNS
5：DNS2
|  | 6：DHCP模式 | 1 |  |  |  | 0静态、1动态获取
| 3：Wifi信息 | 1：是否开启WIFI | 1 |  |  |  | 1开启、0禁止
2: SSID
3: 密码
| 4：http信息 | 1: 端口号 | 2 |  | 2
|  | 2: SSL模式端口 | 2 |  | 2
|  | 3: 工作模式 | 1 |  |  |  | 1使能SSL加密、0禁止
| 5：SSH信息 | 1：使能 | 1 |  |  |  | 1使能、0禁止
2：用户名
3：密码
|  | 4：端口号 | 2 |  | 2
| 6：FTP信息 | 1：使能 | 1 |  |  |  | 1开启、0禁止
2：用户名
3：密码
|  | 4：端口号 | 2 |  | 2
| 7: Modbus信息 | 1：地址 | 1
|  | 2：波特率 | 2 |  | 2
|  | 3：数据位 | 1
|  | 4：奇偶校验位 | 1
|  | 5：停止位 | 1
| 8: SHMP信息 | 1：使能 | 1 |  |  |  | 1使能、0禁止
2：get共同体
3：set共同体
4: trap1
5: trap2
6: SNMP服务器位置
7: SNMP节点
|  | 8: v3 使能 | 1 |  |  |  | 1使能、0禁止
9：账号
10：密码
11：密钥
| 9：Telent | 1: 使能 | 1
2、用户名
3：密码
|  | 4：端口号 | 2 |  | 2
| 10: 邮件 | 1：用户
2：密码
3：SMTP服务器
|  | 4：端口号 | 2 |  | 2
5: 认证方式
6: 测试接收账号
| 11：NTP | 1：使能
2：NTP服务器
|  | 3：端口号 | 2 |  | 2
4：时区
| 12：radius | 1;基本设置 | 1 |  |  |  | 1使能、0禁止
|  | 2:Radius认证 | 1 |  |  |  | 1使能、0禁止
|  | 3:RADIUS服务器无响应时启用本地认证 |  |  |  |  | 1使能、0禁止
4:认证服务器
5:公钥
|  | 6:认证端口 | 2 |  | 2
|  | 7:账号端口 | 2 |  | 2
8: 设备管理信息 | 1：配置信息 | 1：延时开关 | 1 |  |  |  | 1开、0关
|  | 2：延时时间 | 2 |  | 2
|  | 3：蜂鸣器开关 | 1 |  |  |  | 1开、0关
|  | 4：分组开关 | 1 |  |  |  | 1开、0关
|  | 5：LCD常高模式 | 1 |  |  |  | 1开、0关
9:设备图表信息 | 1：功率 |  |  |  | 2
| 2：电流 |  |  |  | 2
| 3：电压 |  |  |  | 2
| 4：温度 | 传感器号（1到4） |  |  | 2
| 5：湿度 | 传感器号（1到4） |  |  | 2
10: 输出位名称 | 输出位 | [5 empty] | 输出位名称 | (PDU接收时注意：0)
11：输出位分组信息 | 输出位 | [5 empty] | 组名称 -1分组信息变化
12: 输出位超限断电 | 输出位 |  | 1 |  | 1 |  | 1开启、0禁止 -1表示分组变化
13：输出位开关控制 | 输出位 |  | 1 |  | 1 |  | 1开启、0禁止 -1分组信息变化
14：输出位上下电时间 | 输出位 | [5 empty] | 时间，上电、下电时间 -1分组信息变化
15：输出位排序 | 输出位 |  | 1 |  |  |  | 输出位序号
16：超限断电组控制 | 1开、0关 | [5 empty] | 数据段为组名
17：开关控制组控制 | 1开、0关 | [5 empty] | 数据段为组名
18：输出位开关全开、全断 | 1开、0关 | [5 empty] | 组名#结尾，后面是时间
19：定时上下电组管理 | 1开、0关 | [5 empty] | 组名与时间间隔符"; "(分号加空格)
20:系统维护命令 | 1：时间同步 | [5 empty] | 年-月-日 时:分:秒
| 2：恢复出厂设置 |  | 1 | 1
| 3：重启设备 |  | 1 | 1

## 服务端发送
设备阈值设置数据域定义
功能码 |  | 长度 | 数据
高八位 | 低八位 |  | 1、2 | 3、4 | 5、6 | 7、8
0x80：输出位电流 | 0：统一设置 | 4字节 | 最小值 | 最大值 | 备注：2字节表示一个数据。值扩大10倍
0x81：输入相电压 | 1：设置第0位阈值
2：输入相电流 | 2：设置第1位阈值 | 8字节 | 最小值 | 最大值 | 临界下值 | 临界上值
3：温度 | 3：设置第2位阈值
4：湿度 | n：设置第n-1位阈值